温州市中医院消防设施维保服务要求

- 主要内容

- 甲方自愿委托乙方对甲方三个院区目前使用的消防设施做维护保养的服务；

- 甲方在火灾报警系统如果出现故障时，及时通知乙方并在乙方维修人员未到达现场前未经乙方允许不得对系统进行自行维修；

- 甲方在维保期间为乙方的维护提供配合和支持；

- 乙方免费为甲方培训值班人员的操作技能，管理人员的消防业务知识；

- 乙方接到甲方报修电话在2小时内到达现场，排除故障；在维修后出具书面记录，并经甲方验收签收（在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全故事）；

- 乙方严格按照国家有关消防规范和合同条款进行维护保养，对系统每月至少进行一次全面检查保养，确保系统完好，并出具书面记录给甲方（维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求，保证系统正常工作）；

- 消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失的，将由维保单位承担由此带来的一切经济损失和法律责任；

- 乙方对未完全损坏，可修理的部件进行修理，不再收费；对不能修理的部件按照市场采购价向甲方提供；

- 服务期限：合同签订后一年内（乙方在本协议服务期限内，为甲方提供消防设施维保服务）；

- 在维保期内，乙方应指定一名负责人为甲方目前使用的消防设施做维保服务；

      - 维护保养服务内容包括：

1、火灾自动报警系统 
（1） 对火灾报警系统作定期检查和试验 
a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。 
b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 
c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。 
（2） 对消防系统联动设备作定期检查和试验 
a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 
b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 
c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 
d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验四次。 
e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 
（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 
（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。 
（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 
2、消火栓系统 
（1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。 
（2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。 
（3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。 
（4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 
（5） 每季度对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。 
（6） 每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查。 
（7） 每季度抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每季度进行出水检查。 
3、自动喷水灭火系统 
（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。 
（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 
（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。 
（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。 
（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。 
（6） 每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 
（7） 每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。 
（8） 每季度对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。

4、防火分区 
(1) 每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。 
(2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。 
 5、防排烟系统 
(1) 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2) 每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3) 每季度手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

6、应急照明疏散指示 
(1) 每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。 
(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。 
 7、柜式七氟丙烷气体灭火系统及机房灭火器

(1) 每半月检查一次灭火系统及灭火器的完好情况。

8、其它

(1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期及二氧化碳灭火器的重量、有效期等。必要时做喷射试验。 
(2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。 
(3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。

三、维护技术标准

对甲方消防系统的维护保养工作，乙方应严格按照国家现行法律、法规和规范、标准实施，履行国家标准消防系统维护保养的具体规定内容。

四、维护范围

火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统、消防联动控制系统、消火栓系统、防火卷帘及防火门、火灾事故广播系统、消防应急通讯系统、消防应急照明及疏散指示系统、消防电梯及涉及消防的其他各类系统。

五、报名要求

1.投标方需提供二级以上消防维保资质证书；

2.不能存在弄虚作假报价行为

3.本次招标采用最低价中标方式，如果出现两家供应商投标价格相同，由采购方自行选择成交供应商。