| 货物名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| UPS不间断电源系统 | 3（套） | 4万元人民币 |

一、采购清单

二、技术配置参数

| 技术参数配置 | a） 基本要求 1） 整个机柜应有足够强度，运输过程应有加固，并应提供机柜说明书，柜面布置在满足实验、运行方便的条件下，应适当紧凑。 2） 机柜包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应保证有足够的结构强度以及在指定环境条件下满足本规范对电气性能的要求，卖方应对内部接线的正确性全面负责，并对所供应设备的特性和功能全面负责。 3） 机柜在结构上应达到IP30及以上防护标准的要求。 4） 机柜具有良好的散热性能，并提供第三方证明文件。 5） 机柜内应有照明灯，电源电压是交流220V。 6） 机柜内主要电气元件均采用著名公司产品。 7） 机柜内设备安装及电气布线应便于施工、维护和检查，电缆孔密封性好，防尘和防小动物。 8） 机柜应装有不小于100mm2截面的铜接地母线，应能够满足UPS供电系统要求，它应连接到主框架的前面、侧面和背面。柜中所有装置的接地端子应可靠地接至接地铜排，接地母线末端应装好可靠的压接式端子，以备接到接地网上。 9） 机柜上的接地线与接地母线的连接至少用两个螺丝。 10） 机柜具有耐盐雾、化学腐蚀性能，符合8、9级地震标准，并提供第三方检测报告。 11） 机柜的颜色符合国标标准，柜体颜色待定。 b） 配电柜配置要求 1） UPS输入、输出、维修旁路开关应采用3P塑壳或空气断路器，操作寿命在6000次以上，免维护。 2） 应配置输入回路供电、停电指示灯。 3） 配置多功能仪表，显示电压、电流、告警信息等，配置RS485通讯接口。 4） 配置C级防雷保护器。 5） 安装配电检测模块，可将输出信号接到动环报警主机 6） 应配置开关故障、分合指示灯 c） ATS 技术参数 1） ATS应具有短路、过载、漏电保护，过压、欠压、缺相自动转换功能。接点切换期间不会产生电弧短路。当一路电源电源出现故障或异常(任何一相电压发生过压、欠压、失压或缺压相)时，ATS可自动切换至另一路电源供电。此外ATS也可手动切换。 2） 开关本体有电气或机械合闸指示作为隔离功能的指示器之用；另外为用户提供1常开1常闭辅助触点供其它之用。 3） ATS控制电源为主备电源交流电源，无须另加控制电源。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 3年 |
| 其他 | 包含系统集成且系统集成后，需充分测试，确保系统可用 |