温州市中医院六虹桥院区二期E层空调新增项目

一、项目概况

项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期E层空调新增项目

采购方式：公开招标（非政府采购）

预算金额：项目预算97386元。

二、招标内容及要求

1. 总则

1.1 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及空调系统相应的制作要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本空调系统项目进行投标报价。

1.2 投标供应商须接受资格审查。

1.3 本项目是包工包料。

2. 总体要求

2.1 空调设计相关参数

所有提供的设备应能符合下列的工地条件，因此，当供应商选用设备时，应考虑这些工地条件。

温州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润。

(1)室外气象参数

夏季空调室外计算干球温度：33.8℃     夏季空调日平均室外计算干球温度29.9℃

夏季通风室外计算干球温度：31.5℃     夏季空调室外计算湿球温度28.3℃

冬季空调室外计算温度：1.4℃          夏季通风室外计算相对湿度 ：72%

冬季空调室外计算相对湿度：76%

(2)室内设计参数

夏季室内温度:26 ℃   　　　        冬季室内温度 ：20 ℃

2.2空调系统设计

(1)本工程为：温州市中医院六虹桥院区综合楼地下E层空调新增项目。

(2)本建筑功能用房设置变冷媒流量空调系统的末端均采用四面出风式的室内机。

2.3 参照的标准及规范

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，项目标准、规范，验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。

2.4设计使用寿命

材料及设备应是全新的和一流的，并且应设计长期使用寿命周期，投标供应商应按技术规格书要求设计设备使采购人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。 除了像密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过 15 年的寿命。

3. 项目实施要求

3.1变频多联式空调系统主要的技术要求

3.1.1▲变频多联式空调系统必须全部采用R410A系列环保冷媒。

3.1.2▲为保证机组运行的可靠性，空调系统的中央空调设备（含室外主机、室内机、线控器、［除特殊说明外］）必须为同一品牌的产品，中央空调设备（含室外主机、室内机、线控器、［除特殊说明外］）不接受OEM贴牌加工）。

3.1.3▲节能性要求：本次投标的多联式空调机组须为1级能效。

3.1.4▲变频多联式空调机组(单个模块)中的所有压缩机必须全部采用变频压缩机,不得采用定频压缩机+变频压缩机组合方式，投标供应商必须在投标文件中清楚说明组合方式。

3.1.5各系统要求

外机额定制冷量不低于40KW；室内机配置数量9台，投标时出具内机制冷量分配方案，成交后采购人可根据实际需求进行调整。室内、外机系统配比率不得超过105%。各房间基本情况如下，详见图纸：

| 序号 | 房间名称 | 面积/㎡ |  | 序号 | 房间名称 | 面积/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勤务中心值班室 | 17 |  | 6 | 物业经理办公室 | 13 |
| 2 | 勤务人员办公室 | 23 |  | 7 | GCP办公室 | 27 |
| 3 | 调度室 | 21 |  | 8 | 车队1 | 12 |
| 4 | 物业主管办公室 | 24 |  | 9 | 车队2 | 12 |
| 5 | 主管值班室 | 6 |  |  |  |  |

3.1.6主要设备及安装材料推荐参考品牌如下：

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 | 格力空调、大金空调、三菱重工 |  |
| 1 | 铜管 | 浙江海亮、上海飞轮、上海金阳 |  |
| 2 | 保温材料 | 福乐斯、华美、江苏世霸龙 |  |
| 3 | 铜管件分岐器 | 与投标空调主机同品牌的专用产品 |  |
| 4 | PVC排水管 | 浙江中财、浙江公元、联塑 |  |
| 5 | 桥架 | 浙江中健、温州华特、温州金象 |  |
| 6 | 电源线 | 浙江兴乐、浙江威尔鹰、上海南大 |  |
| 7 | 风口 | 江苏宝信、宁波金刚、浙江大丰 |  |
| 8 | 镀锌铁皮风管 | 上海宝钢、马钢、武钢 |  |

3.2 安装

3.2.2所有的安装必须符合有关标准和规范，外机安装位置为一楼外围。

3.2.3在设备安装之前，中标供应商应与采购人协商确定外机摆放位置及建设土建基础，中标供应商应派有实践经验的项目技术人员对设备的正确位置、及连接等负责具体实施。

3.2.4在安装开始前，中标供应商应与采购人一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标供应商应立即修理、补充和更换。

3.2.5安装施工过程中的所有的费用已包含在投标报价中。包括室内机和室外机的安装及辅材（含铜管、保温管材、内机电源线等）、冷凝水管路及保温、桥架、R410A冷媒、吊装费、天花板修复、室内机控制线埋墙后的修复等。

3.3调试及试运行

设备安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套项目工作也基本结束，此时在采购人同意后，将执行调试和试运行工作。

3.3.1中标供应商应派遣有实践经验的项目技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。

如在此阶段,因设备自身质量问题或安装出现差错,中标供应商应全权负责消除差错直到采购人满意,并应按合同条款中规定执行。

3.3.2在调试期间中标供应商应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标供应商负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

3.3.3试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及采购人人员的监督下进行。

3.4 验收

运行结果符合合同要求，在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人的认可。

3.5.1 需提供24小时电话服务，而且维修人员需在接到维修电话后 2小时内赶到现场，处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束，如未达到维修要求，采购人有权自行进行维修，维修费用从保证金内扣除。

3.5.2中标供应商须对合同中规定的整套机组设备，提供经调试、试运行、验收合格后质保期三年，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标供应商应免费更换、维修设备和正常保养。

3.5.3在质保期内的工作应包括对所有机组系统不良设备更换、常规检查、调整和润滑等。

3.5.4中标供应商须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。故障修复后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

4. 其他  
    在安装期间，中标供应商须应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定，不得影响采购人的正常工作，须服从采购人安排进行夜间及周末作业。

- 货期要求：

合同生效之日起40天内完成供货安装调试（如采购人另行要求，以采购人通知为准）

- 付款方式：

验收合格后30日内，全额支付合同款。乙方出具有效发票。

三、合同样稿

XXXX项目协议书

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本项目具体情况，经协商一致，自愿达成如下协议：

- 一、项目概况

1．1  项目名称：

1．2  项目地点：

1．3  承包范围：

1．4  承包方式：总价包干。

1．5  项目质量：合格

1．6  工期：合同生效之日起      日历天。

- 二、项目合同价款

2.1 本合同采用总价包干的方式承包，合同包干总价为人民币：         元（大写：      元整）。

2.2 合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

2.3乙方在合同范围内有漏算，视为已包含在项目总价中，结算不做调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。

- 三、甲方工作

指派 姓名：    联系方式：    为甲方驻地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

- 四、乙方工作

4．1 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。指派 姓名：    联系方式：    为乙方驻地代表。

4．2  施工中未经业甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构、各种设备管线。

4．3  项目竣工未移交前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。

- 4  乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下项目施工等危险作业的管理。

- 5  乙方应严格按照安全操作规程进行施工，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对其履行合同所雇佣人员的安全教育和管理。

- 6  乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

- 7  由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或财产损失，由乙方负责赔偿。

- 五、关于项目验收及保修的约定

5．1 项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知     内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。约定的项目质量等级为 合格 。

5．2 项目验收完毕后，乙方应按质量要求对本项目实行     年免费保修，保修期自验收合格之日起计。

- 支付方式：

项目竣工验收合格后     日内，验收合格后30日内，全额支付合同款。乙方出具有效发票。

- 七、质量保修

如果在保修期内出现项目质量问题，甲方有权要求乙方履行合同义务。乙方未履行合同义务的，甲方有权从质量保证金中扣除维修费用，质量保证金不足以支付的，乙方应当补足。

- 八、关于项目质量和材料供应的约定

8．1  乙方必须严格遵守国家颁发的建筑项目规范、规程、标准进行文明施工，并按照甲方提供的招标文件中的有关技术要求、乙方投标文件中的施工方案及乙方提供的补充承诺书（如有）等施工，确保项目质量和施工安全，接受甲方的监督，听取甲方的意见和建议。如在施工时发生质量或安全事故，乙方承担全部责任。

8．2  乙方提供的主要原材料必须是符合甲方所提出的要求。

8．3  凡由乙方采取的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

- 九、违约责任

9．1  由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方需向甲方支付     元违约金，最高不超过合同总价的   3  %，若逾期超过X天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

9．2  项目达不到约定质量的部分，乙方应按甲方代表要求的时间内返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直到项目验收合格，并由乙方承担返工费用，工期不予顺延。如无法修复或严重降低项目整体质量，则甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金,并足额赔偿甲方损失。

- 十、争议或纠纷处理

10．1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响项目进度的前提下，双方可采取协商解决。

10．2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，则可向合同履行地法院起诉。

- 十一、双方约定的其他事项

11．1  如项目量增加或人力不可抗拒的原因，工期予以顺延。

11．2  施工垃圾必须运到甲方指定的现场堆放点，及时清理。

11．3  施工期间水电接口由甲方提供，费用由甲方承担。

- 十二、附则

12．1  本协议一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

12．2  本协议经双方签字盖章后生效。

发包方（甲方）： （章）                   承包方（乙方）： （章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址 ：                                  地址 ：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

合同签订时间：    年    月    日

三、评分细则

| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | （1）技术资信标：70分； （2）商务标：30分； （3）其他评分因素：0分。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  |  |  |  | 总分 | A档 | B档 | C档 |
| 施工工艺及措施方案，特别是针对本项目的技术难点及关键部位技术措施； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 保证施工工期、施工质量、材料质量的主要措施； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 拟投标主要设备及安装材料知名度、性能等； |  |  |  |  | 0-20 | 20-15 | 15-5 | 5-0 |
| 针对于本项目详细的售后计划及相关保证措施。 |  |  |  |  | 0-5 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 评标基准价计算方法 | 评标基准价=所有有效报价的算数平均数；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分计算 | 偏差率＝0 |  | 投标报价得分＝E 其中：E1= 0.5 ，E2= 0.3 ，E= 30 。 （E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
|  | 偏差率＞0 |  | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1 |  |  |  |  |  |
|  | 偏差率＜0 |  | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2 |  |  |  |  |  |
| 3.4评标结果 | 评标委员会在有效投标人中根据投标人得分从高到低进行排名，评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价文件

（一）报价一览表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期E层空调新增项目

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联式机组 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 四面出风天花式室内机 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 安装费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |

1、此栏内投标报价应与下方“投标分项报价表”的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

- 3、投标报价应包括完成本项目涉及的吊顶及涉及的墙面修复、相关配件（含铜管、保温管材、内机电源线、风口、桥架等）、人工、吊装费、税费、管理费等一切费用。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

# （二）投标分项报价表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期E层空调新增项目                （价格单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与上方“报价一览表”的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

（三）资格证明文件

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                 （招标项目名称）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

（3）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

（4）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市中医院：

我单位就                         （项目名称）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日