- 温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保项目采购文件

一、项目概况

- 项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保项目

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：36000元/年

- 项目维保设施清单

1、温州市中医院六虹桥院区二期共有升降电梯7台，餐梯1台，货运电梯1台。

| 序号 | 保养种类 | 产品型号 | 层/站/门 | 主要服务工作 | 电梯品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 2 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 3 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 4 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 5 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 6 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/11/11 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 7 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 8 | 电梯维保（清包） | TWJ300 | 2/2/2 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 湖北东洋 |
| 9 | 电梯维保（清包） | VHW2000/0.5-VVVF | 2/2/2 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 沃克斯 |

2、维保专业人员对设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅等外围设备的外观及卫生。

3、一般修理、重大修理、更新改造或采购人要求供应商提供本项目约定以外的服务的，应当以书面形式另行约定。

- 项目主要内容及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

四、维保方案内容

包括但不限于以下内容：

1、投标人技术力量及技术支持手段介绍、人员安排

2、设备维保组织实施计划：包括技术支持与售后服务等，内容完整，描述清晰具体

3、故障处理分析及预防和应急措施

4、现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺

5、就近的服务网点及备件库介绍，备品备件（包括备机提供）方案

6、培训计划：包括详细的培训计划、培训内容、培训师资及培训管理措施等

7、其他投标人认为需要说明的内容。

五、常用维修配件

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 备注 | 单价 | 电梯品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器连接线 | PC | GK33300101V020 | 186 | 巨人通力 |
| 2 | 积油盒 | PC | GK05700101V001 | 48 |  |
| 3 | 轿厢油杯 | PC | GK05800101V002 | 89 |  |
| 4 | 对重方油杯 | PC | GK05800101V003 | 104 |  |
| 5 | 极限限位装置 | PC | GK05101501V001 | 441 |  |
| 6 | 磁钢S | PC | GK05200401V021 | 50 |  |
| 7 | 磁钢N | PC | GK05200401V022 | 50 |  |
| 8 | 上连接组件 | PC | GK05202301V001 | 122 |  |
| 9 | 隔磁板固定组件 | PC | GK05202302V001 | 35 |  |
| 10 | 下连接组件 | PC | GK05202303V001 | 226 |  |
| 11 | Bar支架组件 | PC | GK05202304V001 | 24 |  |
| 12 | 光幕垫条组件 | PC | GK02030104V301 | 93 |  |
| 13 | 预制电缆 | PC | GK31200101V121 | 30 |  |
| 14 | 语音报站器 | PC | GK32500201V007 | 2307 |  |
| 15 | 读码器 | PC | GK32800403V001 | 3516 |  |
| 16 | 超载装置 | PC | GK33900101V106 | 1684 |  |
| 17 | 配电装置 | PC | GK00400101V001 | 610 |  |
| 18 | 单一光幕 | PC | GK02100101V045 | 2000 |  |
| 19 | 消防盒 | PC | GK03301001V006 | 238 |  |
| 20 | 急停盒 | PC | GK03500601V001 | 458 |  |
| 21 | 限速器 | PC | GK00701101V007 | 1200 |  |
| 22 | 轿厢导靴 | PC | GK03600101V002 | 283 |  |
| 23 | 缓冲器 | PC | GK04500101V00102 | 1500 |  |
| 24 | 导向装置 | PC | GK04006001V004 | 375 |  |
| 25 | 限速器涨紧装置 | PC | GK00801101V003 | 966 |  |
| 26 | 安全钳 | PC |  | 3500 |  |
| 27 | 圆电缆 | PC | GK31200101V270 | 8 |  |
| 28 | 轿顶检修箱 | PC | GK32800401V020 | 2689 |  |
| 29 | 对重导靴 | PC | GK03700101V012 | 280 |  |
| 30 | 对重导靴（带油杯架） | PC | GK03700101V013 | 200 |  |
| 31 | 对重反绳轮 | PC | GK03901901V002 | 6900 |  |
| 32 | 轿顶反绳轮 | PC |  | 6900 |  |
| 33 | 轿厢地坎JJ=800 | PC | GK01900107V202 | 800 |  |
| 34 | 层门地坎 | PC | GK02900301V002 | 375 |  |
| 35 | 层门护脚板JJ=800 | PC | GK02930101V005 | 100 |  |
| 36 | 限速器钢丝绳 | PC | GK00900101V003 | 14 |  |
| 37 | 预拉伸曳引钢丝绳 | PC | GK01200101V002 | 22 |  |
| 38 | 继电器（含座） | PC | GK30501601V002 | 71 |  |
| 39 | 按钮C | PC | GK30201502V032 | 80 |  |
| 40 | 继电器（含座） | PC | GK30501602V001 | 69 |  |
| 41 | 相序保护继电器 | PC | GK30501901V004 | 190 |  |
| 42 | 三相滤波器 | PC | GK32400201V005 | 410 |  |
| 43 | 运通保险丝 | PC | GK30300101V010 | 24 |  |
| 44 | 模块（芯片） | PC | GK32200401V00303 | 500 |  |
| 45 | 变压器 | PC | GK30100301V045 | 948 |  |
| 46 | EPROM（芯片） | PC | GK32800301V064 | 500 |  |
| 47 | 熔断器接线座 | PC | GK30300101V002 | 40 |  |
| 48 | 断路器 | PC | GK32100101V010 | 180 |  |
| 49 | 通话电源装置 | PC | GK34000201V017 | 300 |  |
| 50 | 变压器 | PC | GK30100301V005 | 1200 |  |
| 51 | 主控制器 | PC | KM773380G04 | 8493 |  |
| 52 | 驱动模块 | PC | KM760310G01 | 6938 |  |
| 53 | 安全回路模块 | PC | KM50006052G03 | 5985 |  |
| 54 | 消防模块 | PC | KM713150G11 | 3329 |  |
| 55 | 轿厢控制模块 | PC | KM722080G11 | 3865 |  |
| 56 | 轿内信号模块 | PC | KM713720G11 | 2275 |  |
| 57 | 轿内信号模块 | PC | KM713730G11 | 1681 |  |
| 58 | 层楼控制板 | PC | KM713700G11 | 980 |  |
| 59 | 司机板 | PC | KM713730G12 | 2331 |  |
| 60 | 并联板 | PC | KM713180G11 | 1869 |  |
| 61 | 整流模块 | PC | KM713140G04 | 1999 |  |
| 62 | 变频器 | PC | GK31000401V020 | 19720 |  |
| 63 | 交流接触器 | PC | GK30600301V016 | 133 |  |
| 64 | 交流接触器 | PC | KM51109602 | 253 |  |
| 65 | 交流接触器 | PC | GK30600301V018 | 185 |  |
| 66 | 交流接触器 | PC | GK30600301V019 | 215 |  |
| 67 | 交流接触器 | PC | GK30600301V020 | 400 |  |
| 68 | 交流接触器 | PC | GK30600301V021 | 306 |  |
| 69 | 交流接触器 | PC | GK30600301V023 | 485 |  |
| 70 | 交流接触器 | PC | GK30600301V024 | 670 |  |
| 71 | 浪涌抑制器 | PC | GK33200101V006 | 59 |  |
| 72 | 封星接触器 | PC | GK30601301V003 | 361 |  |
| 73 | 辅助触点 | PC | GK30601101V011 | 55 |  |
| 74 | 辅助触点 | PC | GK30601101V015 | 58 |  |
| 75 | 辅助触点 | PC | GK30601101V016 | 61 |  |
| 76 | 顶装辅助触点 | PC | KM51059723 | 40 |  |
| 77 | 相序保护继电器 | PC | GK30501901V004 | 200 |  |
| 78 | 一体化开关电源 | PC | GK32300101V015 | 263 |  |
| 79 | 开关电源 | PC | KM51055951 | 336 |  |
| 80 | 抱闸电源 | PC | KM51096258V001 | 703 |  |
| 81 | LCEADOe | PC | KM50006052G01 | 8000 |  |
| 82 | 底坑急停 | PC | GK03500601V001 | 144 |  |
| 83 | 停止装置 | PC | GK05700102V001 | 133 |  |
| 84 | 底坑检修箱 | PC | GK05700102V002 | 350 |  |
| 85 | 自动复位开关 | PC | KM51109471 | 186 |  |
| 86 | 瞬动开关 | PC | GK30201705V001 | 186 |  |
| 87 | 手柄通话器 | PC | KM51109681 | 200 |  |
| 88 | 免提通话器 | PC | KM51109682 | 300 |  |
| 89 | 对讲机电源-含安装板 | PC | GK34000201V013 | 300 |  |
| 90 | 多路分配器 | 只 | GK03400603V103 | 1756 |  |
| 91 | 平层开关 | 套 | GK32800301V071 | 756 |  |
| 92 | 电动机 | PC | YVP90-6 | 2133 |  |
| 93 | 变频器主板 | PC |  | 6222 |  |
| 94 | 杂物梯门锁触点 | PC |  | 67 | 湖北东洋电梯 |
| 95 | 杂物梯门锁 | PC |  | 389 |  |
| 96 | 货梯门机变频器 | PC |  | 3889 | 沃克斯电梯 （中国）有限公司 |
| 97 | 货梯松闸装置 | PC |  | 2222 |  |
| 98 | 货梯光幕 | 套 |  | 2000 |  |
| 99 | 货梯缓冲器 | PC |  | 389 |  |
| 100 | 货梯主板 | PC |  | 6000 |  |

▲以上为维保范围内所涉及电梯主要配件限价，供应商须无条件响应。

六、项目服务期

自2025年7月20日起至2026年4月07日止。

七、付款方式

1、本合同签定之日起30日内，采购人向供应商支付全部合同价。

- 八、定标方法

- 1、确定中标候选人

- 1.1由评标委员会确定中标候选人。

- 1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

- 2、确定中标人

- 2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

4、投标截止时间止，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

- 九、评分细则

- 1、技术分的评定（80分)（权值80%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）20分（权值20%）

- 满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分20分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

九、附件

1、技术评分：满分80分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 15 | 根据投标人企业的整体规模状况、财务状况、工程技术人员配备情况、获奖情况等综合评分。 A档：15-10分、B档：10-5分、C档：5-0分 |
| 2 | 业绩 | 2 | 提供2023年1月1日以来电梯维保合同，提供一份得0.5分；该项最多得2分（以合同落款公章为准，同一单位不累计得分，提供复印件并加盖公章）（0-2分）。 |
| 3 | 维保方案 | 40 | 根据维保方案的合理性、可靠性、完善性、科学性进行比较打分。 A档：40-24分、B档：24-11分、C档：11-0分 |
| 4 | 质量保证 | 12 | 根据投标人的质量保证体系及有关措施（如原厂配件、耗材的备件能力等）进行比较打分。 A档：12-8分、B档：8-3分、C档：3-0分 |
| 5 | 优惠情况 | 5 | 根据供应商提供《常用维修配件》优惠率横向比较打分（如优惠率为80%即供应商按《常用维修配件》价格的80%提供配件），无优惠或未提供不得分。（0-5分） |
| 6 | 售后服务 | 6 | 投标人在温州地区范围内工商注册售后服务机构（网点）得6分；在浙江省范围内（除温州地区外）工商注册售后服务机构的得3分，在浙江省内未设立售后服务机构不得分。（提供公司注册证明文件的复印件并加盖公章） |

- 商务（价格）评分：满分20分

### （1）报价一览表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院六虹桥院区 二期电梯维保 | 自2025年7月20日起至2026年4月07日止。 | 大写： |  |
|  |  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设备与信息平台的对接、必要的备件费、运输、维护、调试、技术协助、培训及售后服务、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

（2）投标分项报价表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保

| 序号 | 保养种类 | 产品型号 | 层/站/门 | 台量 | 单价 （元/月/台） | 保养金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 2 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 3 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 4 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 1 |  |  |
| 5 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 1 |  |  |
| 6 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/11/11 | 1 |  |  |
| 7 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 8 | 电梯维保（清包） | TWJ300 | 2/2/2 | 1 |  |  |
| 9 | 电梯维保（清包） | VHW2000/0.5-VVVF | 2/2/2 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设备与信息平台的对接、必要的备件费、运输、维护、调试、技术协助、培训及售后服务、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：