温州市中医院遴选文件

[bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称：六虹桥院区楼控系统维修维保
二、采购方式：院内公开遴选（非政府采购）
[bookmark: _GoBack]三、预算金额：35000元/年
四、服务具体要求
为保障温州市中医院六虹桥院区楼宇控制系统的正常运行，拟采购楼控系统维修维保服务，服务内容涵盖一期、二期楼控系统全部设备的日常巡检、保养、故障排查及维修更换等。
(一)温州市中医院六虹桥院区楼宇控制系统设备清单如下。
1期楼控系统：包括66台新风机组、门诊全热交换机12台、46个集水坑、一氧化碳及二氧化碳45只、排送风机10个、生活水箱液位2套集中控制系统等。 
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	控制器
	IQ3XCITE/96/UK/100-240  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	24
	台

	2
	模块
	XCITE/IO/16DI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	21
	台;套

	3
	模块
	XCITE/IO/4UI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	2
	台;套

	4
	模块
	XCITE/IO/4AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	15
	台;套

	5
	模块
	XCITE/IO/8AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	5
	台;套

	6
	电池
	XCITE/BBC  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	7
	模块
	4DIX/24V  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	56
	台;套

	8
	模块
	4RM  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	50
	台;套

	9
	控制器B型机箱
	1000*800*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	14
	个

	10
	控制器C型机箱
	800*600*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	10
	个

	11
	10Nm开关型风门执行器
	AD10-24-CN  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	12
	台;个

	12
	液位开关
	SWL-5  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	52
	个

	13
	空气压差开关
	DPSA-400  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	14
	风管温度传感器
	TB/TI/S  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	15
	一氧化碳浓度传感
	CO-T1  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	16
	二氧化碳传感器
	VC1008  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	44
	台;套

	17
	BAS监控系统软件
	TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	套



2期楼控系统：25台新风机组、8个集水坑、一氧化碳2只及排送风机2个等。
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	网络控制器
	IQ4NC/00/230-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	2
	通讯终端模块
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	3
	控制器 4UI/2DI/3AO/3DO
	IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	11
	台

	4
	控制器 4UI/2DI/2TI/4AO/4DO
	IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	5
	网络模块4UI/5DO
	3RM/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	6
	网络模块8UI/2AO
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	4
	台

	7
	网络模块4DI
	4DIX/24-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	64
	台

	8
	DDC控制箱
	1200*1000*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	9
	DDC控制箱
	1000*800*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	10
	DDC控制箱
	800*600*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	11
	DDC控制箱
	600*400*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	12
	压差传感器
	DPSA-400-CN/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	13
	风管温度传感器
	TB/TI/S/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	14
	电动调节阀（调节型）
	VB162/50/40/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	25
	个

	15
	一氧化碳传感器
	GD250W4NB/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	支

	16
	液位开关 
	SWL-5/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	8
	支



注：一般修理、重大修理、更新改造或遴选人要求入围供应商提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。
（二）巡检清单及内容
	楼控巡检机房点位清单

	位置
	安装地址
	楼楼箱号
	箱体参数
	箱体规格
	点位数量

	一期地下室
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-1
	50DI+4DO+4AI+5AO
	1200*800*250
	63

	
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-2
	52DI+4DO+5AI+5AO
	1200*800*250
	64

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-3
	49DI+4DO+5AI+5AO
	800*600*250
	63

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-4
	40DI+12DO+8AI+7AO
	800*600*250
	67

	
	A区地下室通道
	DDC-b1-5
	36DI+8DO+1AI+6AO
	800*600*250
	49

	一期一楼
	B区弱电井
	DDC-1-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-1-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	57

	
	C区弱电井
	DDC-1-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期二楼
	B区弱电井
	DDC-2-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-2-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	55

	
	C区弱电井
	DDC-2-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期三楼
	B区弱电井
	DDC-3-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-3-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-3-3
	16DI+7DO+7AI+6AO
	800*600*250
	42

	一期四楼
	B区弱电井
	DDC-4-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-4-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-4-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期五楼
	B区弱电井
	DDC-5-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-5-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-5-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期六楼
	B区弱电井
	DDC-6-1
	20DI+8DO+9AI+12AO
	800*600*250
	49

	一期七楼
	B区弱电井
	DDC-7-1
	32DI+12DO+10AI+7AO
	800*600*250
	61

	一期一十二楼
	B区弱电井
	DDC-12-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	一期一十八楼
	B区弱电井
	DDC-18-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	二期地下室
	地下室风机房
	DDC-d-1
	16DI+1DO+1AI
	600*500*250
	18

	
	地下室风机房
	DDC-d-2
	13DI+1DO
	600*500*250
	14

	
	地下室风机房
	DDC-d-3
	15DI+1AI
	600*500*250
	16

	二期一楼
	弱电井
	DDC-1-1
	8DI+6DO+2AI+2AO
	800*600*250
	18

	二期三楼
	弱电井
	DDC-3-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-3-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期四楼
	弱电井
	DDC-4-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期六楼
	弱电井
	DDC-6-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-6-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期七楼
	弱电井
	DDC-7-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期九楼
	弱电井
	DDC-9-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27


（三）服务要求
1、定期对相关的楼控点位进行巡查，排查是否有故障点。对机组末端（包括新风机组、集水坑、排送风机的配电箱）进行检查维护，包括集水坑末端（包含未接入楼控系统部分集水坑一期：2个、二期：26个）的液位开关维护更换、提升泵的巡检包括水泵更换（水泵需甲方提供）。
2、要求每月一次对系统设备进行保养和检查，及紧急故障的处理工作，确保整个系统的正常运行，并出具巡查保养记录。如出现设备维修需要更换零部件时，更换零部件及维修的相关费用由入围供应商支付；若设备无法维修而需重新更换设备时，维保内设施清单内设备费用由入围供应商支付并免费安装调试。维保外设备由入围供应商向采购人建议更换，采购人支付设备成本费，入围供应商免费安装调试。
五、商务要求
	[bookmark: _Hlk51759376]服务期
	本项目服务期限为1年，自2026年11月18日至2027年11月17日

	付款方式
	采用先服务后付款方式：①合同签订之日起满6个月后，采购人向入围供应商支付合同总价的50%；②服务期限届满后3个月内，采购人向入围供应商支付合同总价剩余50%；③入围供应商应在每次付款前向采购人出具等额有效发票，采购人收到发票后按约定支付相应款项

	售后服务
	1. 入围供应商保证所提供服务符合国家技术规格和质量标准，如发生所供服务与合同不符，采购人有权拒收或退货。
2. 维保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，维保期相应延长60天。
3. 在维保期内，除人为损坏外，期间所产生的任何维护或维修费用均由入围供应商承担。
4. 服务响应：提供7×24小时系统维护服务，包括电话、远程及现场支持。
5. 故障响应：1小时内响应，4小时内修复；若8小时内无法修复，应无偿提供临时替代方案确保采购人业务不中断。

	保密义务
	围供应商在项目实施过程中接触到的所有医院数据及信息，仅限用于本项目，不得挪作他用或向任何第三方泄露，违反保密义务的承担全部损失及法律责任。




[bookmark: OLE_LINK2]六、定标方法
1、组织院内开标会议，被遴选的响应供应商数量原则上不得少于三家，遴选过程中符合要求的响应供应商如果只有2家，现场评审小组论证同意后可以继续进行，要求响应供应商一次性报价；响应供应商不足 2 家的，终止遴选并重新组织，或经院方批准采用其它采购方式。
2、确定入围候选人
2.1由评审小组确定入围候选人。
2.2评审小组依据法律、法规及遴选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的响应供应商确定为该项目的第一和第二入围标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向遴选人推荐。
3、确定入围供应商
3.1遴选人按照评审报告中推荐的入围候选人顺序确定入围供应商；也可以事先授权评审小组按照推荐的入围候选人顺序直接确定入围供应商。入围候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
3.2如入围供应商放弃入围、或未能在规定时间内与遴选单位签订合同的；或者经质疑，遴选人审查后，确因排名第一的候选人在本次遴选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，遴选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为入围供应商或重新组织遴选。
4、 入围供应商确定后，遴选人将在温州市中医院官网公告入围结果，遴选人向入围供应商发出入围通知书。

七、评审细则
1、技术分的评定（40分)（权值40%）
评审小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。响应文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各响应供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各响应供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。
2、商务分的评定（报价）60分（权值60%）
满足遴选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余响应供应商报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：
1）有效响应供应商的报价等于评审基准价时其报价分为满分60分；
2）其他响应供应商的价格分按以下公式计算：
报价得分=（评审基准价/响应供应商报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）
3、有效响应供应商的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。
4、评审小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。


八、附件
1、技术评分：满分40分
	序号
	评分项目
	分值
	评分内容

	1
	维保服务方案
	30
	响应供应商根据本项目需求提供楼控系统维修维保服务方案，从方案的系统性、专业性、可操作性及对医院楼控系统的熟悉程度等角度进行打分。（评分范围：30分，25分，20分，15分，10分，5分，0分）未提供不得分。

	2
	类似项目业绩
	2
	响应供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过楼控系统或类似机电设备维保项目业绩，每提供一个合同业绩得0.5分，最高2分。（须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）

	3
	售后服务能力
	8
	响应供应商提供针对本项目的售后服务方案，包括服务响应时效、维保保障措施、备件供应能力、应急处理能力等，根据方案的全面性、可行性进行打分。（评分范围：8分，6分，4分，2分，0分）未提供不得分。








2、商务评分：满分60分
[bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc8618]报价一览表
                             
	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	备注

	1
	六虹桥院区楼控系统维修维保


	大写：
	

	
	
	小写：
	



说明：
1、全部报价均为税后价。
2、响应总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由响应供应商承担的各种税费）、其它需响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。响应供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入响应报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请响应供应商自行考虑一并计入响应报价中（未计入的，视为响应供应商的优惠）
3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。
4、报价超过预算金额按无效标处理。
       




 
   供应商全称（盖章）：
   供应商代表（签字）：
   日  期：   





温州市中医院六虹桥院区楼控系统维保服务合同
                                                合同编号：
甲方：温州市中医院
乙方：
乙方受甲方委托承揽甲方六虹桥院区楼控系统设备的维修维保，以确保整个系统的稳定可靠运行。根据甲方有关要求，依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特签订本合同如下：
一、项目概况
1.项目名称：温州市中医院六虹桥院区楼控系统维修维保项目
2.项目地址：温州市鹿城区南汇街道蛟尾路9号
3.服务性质：系统维修维保与技术支持
4.服务范围：
(1)系统中设备故障的排除
(2)系统中设备损坏后的维修和更换
(3)系统线缆检查和维护
(4)系统改造和升级的建议
(5)用户操作人员的培训
(6)每月一次对系统设备进行保养和检查，及紧急故障的处理工作，确保整个系统的正常运行，并出具巡查保养记录。
二、甲乙双方的责任和义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并说明详细故障现象。以便于乙方做相应准备。
（2）乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。
（3）维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。
（4）甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。
2.乙方的权利和义务
（1）为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。
（2）在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月一次。
（3）系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，响应时间为4小时内到达现场进行处理（节假日可延迟至6小时）。
（4）如出现设备维修需要更换零部件时，更换零部件及维修的相关费用由乙方支付；若设备无法维修而需重新更换设备时，维保内设施清单内设备费用由乙方支付免费安装调试。维保外设备由乙方向甲方建议更换，甲方支付设备成本费，乙方免费安装调试。
（5）一般修理、重大修理、更新改造或甲方要求乙方提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。
（6）定期对相关的楼控点位进行巡查，排查是否有故障点。对机组末端（包括新风机组、集水坑、排送风机的配电箱）进行检查维护，包括集水坑末端（包含未接入楼控系统部分集水坑一期：2个、二期：26个）的液位开关维护更换、提升泵的巡检包括水泵更换（水泵需甲方提供）。
三、服务期限
本项目服务期限为 1 年，自 2026 年 11 月 18 日至 2027 年 11 月 17 日。
四、维护保养内容（详见附件）
五、付款方式
1、年服务费为人民币￥     元，乙方提供全年服务的维修。
2、采用先服务后付款的支付方式，具体约定如下：
（1）合同签订之日起满6个月后，甲方向乙方支付合同总价的50%；
（2）服务期限届满后3个月内，甲方向乙方支付合同总价剩余50%；
（3）乙方应在每次付款前向甲方出具等额有效发票，甲方收到发票后按约定支付相应款项。
六、违约责任
1.若乙方未及时履行合同内容或者未按照合同约定履行合同，经甲方告知后仍整改不到位的，甲方有权要求乙方支付合同总金额10%的违约金，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失，同时甲方有权视情况终止合同，并要求乙方返还已支付的合同款项。 
2.甲乙各方如中途无故终止或不履行合同，违约方应赔偿对方所有的经济损失。
3.甲方无故不按合同规定付款，经乙方催告后仍不支付合同款项的，乙方有权终止对设备的维保。
4.因乙方维保不及时或维保不到位原因，导致设备系统出现故障给第三人或甲方造成人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。
七、合同争议
本合同在执行过程中如发生争执，双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院起诉；
八、合同生效及其他
1.本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。
2.招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。
3.本合同未尽事宜，以招投标文件为准。
4.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。


甲方（盖章）： 温州市中医院					乙方（盖章）： 

地址：温州市六虹桥路蛟尾路9号					地址：

法定（授权）代表人：							法定（授权）代表人：



签订日期：     年     月      日






























附件：
一、项目维保设施清单
1、甲方六虹桥院区楼宇控制系统设备清单如下。
(1)1期楼控系统：包括66台新风机组、门诊全热交换机12台、46个集水坑、一氧化碳及二氧化碳45只、排送风机10个、生活水箱液位2套集中控制系统等。 
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	控制器
	IQ3XCITE/96/UK/100-240  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	24
	台

	2
	模块
	XCITE/IO/16DI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	21
	台;套

	3
	模块
	XCITE/IO/4UI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	2
	台;套

	4
	模块
	XCITE/IO/4AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	15
	台;套

	5
	模块
	XCITE/IO/8AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	5
	台;套

	6
	电池
	XCITE/BBC  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	7
	模块
	4DIX/24V  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	56
	台;套

	8
	模块
	4RM  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	50
	台;套

	9
	控制器B型机箱
	1000*800*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	14
	个

	10
	控制器C型机箱
	800*600*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	10
	个

	11
	10Nm开关型风门执行器
	AD10-24-CN  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	12
	台;个

	12
	液位开关
	SWL-5  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	52
	个

	13
	空气压差开关
	DPSA-400  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	14
	风管温度传感器
	TB/TI/S  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	15
	一氧化碳浓度传感
	CO-T1  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	16
	二氧化碳传感器
	VC1008  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	44
	台;套

	17
	BAS监控系统软件
	TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	套



（2）2期楼控系统：25台新风机组、8个集水坑、一氧化碳2只及排送风机2个等。
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	网络控制器
	IQ4NC/00/230-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	2
	通讯终端模块
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	3
	控制器 4UI/2DI/3AO/3DO
	IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	11
	台

	4
	控制器 4UI/2DI/2TI/4AO/4DO
	IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	5
	网络模块4UI/5DO
	3RM/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	6
	网络模块8UI/2AO
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	4
	台

	7
	网络模块4DI
	4DIX/24-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	64
	台

	8
	DDC控制箱
	1200*1000*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	9
	DDC控制箱
	1000*800*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	10
	DDC控制箱
	800*600*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	11
	DDC控制箱
	600*400*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	12
	压差传感器
	DPSA-400-CN/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	13
	风管温度传感器
	TB/TI/S/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	14
	电动调节阀（调节型）
	VB162/50/40/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	25
	个

	15
	一氧化碳传感器
	GD250W4NB/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	支

	16
	液位开关 
	SWL-5/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	8
	支



2、一般修理、重大修理、更新改造或甲方要求乙方提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。
二、巡检清单及内容
	楼控巡检机房点位清单

	位置
	安装地址
	楼楼箱号
	箱体参数
	箱体规格
	点位数量

	一期地下室
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-1
	50DI+4DO+4AI+5AO
	1200*800*250
	63

	
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-2
	52DI+4DO+5AI+5AO
	1200*800*250
	64

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-3
	49DI+4DO+5AI+5AO
	800*600*250
	63

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-4
	40DI+12DO+8AI+7AO
	800*600*250
	67

	
	A区地下室通道
	DDC-b1-5
	36DI+8DO+1AI+6AO
	800*600*250
	49

	一期一楼
	B区弱电井
	DDC-1-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-1-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	57

	
	C区弱电井
	DDC-1-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期二楼
	B区弱电井
	DDC-2-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-2-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	55

	
	C区弱电井
	DDC-2-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期三楼
	B区弱电井
	DDC-3-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-3-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-3-3
	16DI+7DO+7AI+6AO
	800*600*250
	42

	一期四楼
	B区弱电井
	DDC-4-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-4-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-4-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期五楼
	B区弱电井
	DDC-5-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-5-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-5-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期六楼
	B区弱电井
	DDC-6-1
	20DI+8DO+9AI+12AO
	800*600*250
	49

	一期七楼
	B区弱电井
	DDC-7-1
	32DI+12DO+10AI+7AO
	800*600*250
	61

	一期一十二楼
	B区弱电井
	DDC-12-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	一期一十八楼
	B区弱电井
	DDC-18-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	二期地下室
	地下室风机房
	DDC-d-1
	16DI+1DO+1AI
	600*500*250
	18

	
	地下室风机房
	DDC-d-2
	13DI+1DO
	600*500*250
	14

	
	地下室风机房
	DDC-d-3
	15DI+1AI
	600*500*250
	16

	二期一楼
	弱电井
	DDC-1-1
	8DI+6DO+2AI+2AO
	800*600*250
	18

	二期三楼
	弱电井
	DDC-3-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-3-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期四楼
	弱电井
	DDC-4-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期六楼
	弱电井
	DDC-6-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-6-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期七楼
	弱电井
	DDC-7-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期九楼
	弱电井
	DDC-9-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27



廉洁购销合同

甲方：温州市中医院
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构各类购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的“清廉医院”购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》等相关法规要求，约定购销包括但不限于药品、设备、耗材、维保等货物或服务。
二、甲方应当严格执行合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，不得以任何形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金或其他利益诱惑，违者将视同乙方违约。 
六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。其必须持有合法身份证明及授权文件，并在甲方备案。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方指定的销售代表如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）及《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》（国卫医发〔2021〕37号）相关规定处理。
八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）：                法定代表人（或授权代表）：
经办人签名：                             经办人签名：
年    月    日                           年    月    日


